Технический каталог – счетчики воды «Пульс» 2014

СОДЕРЖАНИЕ:

Назначение и область применения.	2

Технические характеристики (по ГОСТ Р 50601-93).	2

Устройство и принцип работы.	3

Визуальное считывание показаний.	4

Универсальный счетчик «ПУЛЬС»……………………………………………………………5

Дистанционное считывание (для счетчиков с импульсным выходом).	6

Монтаж и подготовка счетчика к работе.	6

Пример установки водосчетчика.	7

Комплектность.	7

Маркировка и пломбирование.	...8

Перечень возможных неисправностей.	8

Поверка счетчиков.	8

Условия хранения и транспортирования.	9

Гарантийные обязательства.	9

Схемы присоединения водосчетчиков……………………………………………………10

Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый Пульс

(одноструйный, сухоходный)

# Назначение и область применения

Счетчики предназначены для измерения расхода сетевой воды по СНиП 41-02-2003 и питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-01, протекающей в системах холодного и горячего водоснабжения при давлении до 1,6 МПа и диапазоне температур от +5 °С до +90 °С.

Основное предназначение – квартирный учет воды. При использовании счетчиков с импульсным выходом, они

могут использоваться в составе общедомовых автоматизированных систем учета расхода ресурсов.

Счетчики имеют защиту от воздействия внешних магнитных полей, соответствующую требованиям МИ 2985-2006 ГСИ. Модификации с импульсным выходом дают возможность дистанционного считывания показаний.

Счетчики изготовлены по техническим условиям ТУ 4213-001-61604290-2010.

Счетчики включены в Государственный реестр средств измерений за № 47244-11 и допущены к применению на

территории России.

Технические характеристики

| № | Характеристики | Ед. изм. | Значение характеристик |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс А2 | Класс В2 |
| 1 | Диаметр условного прохода, Ду | мм | 15 | 15 |
| 2 | Максимальный расход Qmax | м 3/час | 3 | 3 |
| 3 | Номинальный расход Qn 3 | м 3/час | 1,5 | 1,5 |
| 4 | Переходный расход Qt | м 3/час | 0,15 | 0,12 |
| 5 | Минимальный расход Qmin | м 3/час | 0,06 | 0,03 |
| 6 | Порог чувствительности, не более | м3/час | 0,020 | 0,010 |
| 7 | Диапазон температур измеряемой среды, гор./хол. | °С | +5…+90 / +5…+30 |
| 8 | Диапазон температур окружающей среды | °С | +5...+50 |
| 9 | Относительная влажность окружающего воздуха при температуре +35°С | % | 80 |
| 10 | Потеря давления при Qmax не более | МПа | 0,1 |
| 11 | Цена импульса (для счетчиков с импульсным выходом) | м3/имп. | 0,01 |
| 12 | Емкость счетного механизма | м3 | 99999,9999 |
| 13 | Цена единицы младшего разряда | м3 | 0,0001 |
| 14 | Максимальное рабочее давление воды, не более | МПа | 1,6 |
| 15 | Устойчивость к магнитному полю, напряженность, не более | кА/м | 140 |

| № | Характеристики | Ед. изм. | Значение характеристик |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс А | Класс В |
| 18 | Резьбовое соединение на счетчике/на штуцерах | дюймы | G3/4 / 1/2 |
| 17 | Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков горячей воды | % |  |
|  | - в диапазоне расходов от Qmin до Qt |  | (5 |
|  | - в диапазоне расходов от Qt до Qmax |  | (3 |
| 18 | Срок службы счетчика | лет | 12 |
| 19 | Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков холодной воды | % |  |
|  | - в диапазоне расходов от Qmin до Qt |  | (5 |
|  | - в диапазоне расходов от Qt до Qmax |  | (2 |
| 20 | Масса счетчика в упаковке | грамм | 570 |
|  | Габаритные размеры |  |  |
|  | Длина | мм | 80(160)1 |
| 21 | Высота | мм | 72 |
|  | Ширина | мм | 65 |
| 22 | Длина соединительного кабеля устройства удаленного считывания | м | 1,5 |
| 23 | Потребляемый ток устройства считывания | мА | 100 |

Примечания:

- Цифра в скобках обозначает длину счетчика с установленными полусгонами.

- Технические характеристики в соответствии с ГОСТ Р 51093.1  приведены для класса В – горизонтальная установка, и класса А – вертикальная  установка.

- «Номинальным» считается расход равный 0,5 максимального. При данном расходе счетчик может работать непрерывно в течение длительного  времени.

# Устройство и принцип работы

Изделие представляет собой одноструйный сухоход- ный тахометрический счетчик. В проточной части счет- чика расположена крыльчатка 2, которая  вращается под действием потока воды. Счетное устройство счет- чика имеет механизм часового типа10, вращающийся под действием синхронной магнитной муфты 3, по- мещенной в анодированный стальной экран 6, ис- ключающий  влияние на показания прибора  внешних магнитных полей.

Принцип работы счетчика состоит в измерении числа оборотов крыльчатки вращающейся под действием потока протекающей воды. Поток воды попадает в корпус счетчика через входной патрубок и далее поступает в измерительную камеру, внутри которой на твердых опорах вращается крыльчатка 2, на оси которой установлен магнит  3 ведущей части магнитной муфты.

Число оборотов крыльчатки пропорционально количеству протекающей через счетчик воды. Магнит 3, установленный в ступице крыльчатки  2, передает вращение на ведомый магнит синхронной муфты,

находящейся в счетном устройстве 10.

Счетное устройство изолировано от измеряемой среды специальной крышкой  9 с уплотнительным

кольцом 12.

Корпус счетчика соединяется со счетным устройством пластмассовым хомутом с замковой клипсой 11.        Этот хомут одновременно является пломбировочным элементом, ограничивающим

несанкционированный доступ к механизму счетчика.

Часовой механизм счетного устройства приводит число оборотов крыльчатки к значению объема,

протекающей воды в м3. Счетное устройство имеет восемь роликов и один стрелочный указатель для определения объема воды в м3.

В счетном устройстве имеется контрольная звездочка, обеспечивающая повышение разрешающей способности счетчика при его поверке на установках с автоматическим съемом сигналов, а также

позволяющая осуществлять дистанционную регистрацию объема воды, прошедшего через счетчик.

Настройка счетчика производится с помощью настроечного диска 5, который имеет со стороны

измерительной камеры две неподвижных лопасти, изменяющих скорость потока в камере. Настроечный диск через распределительную пластину 8 крепится к корпусу с помощью фасонной гайки 7. Герметичность соединения обеспечивается уплотнительным кольцом 4.

Крепление счетчика к трубопроводу осуществляется с помощью двух полусгонов 13, снабженных

паронитовыми прокладками. Полусгоны имеют ушки для пломбировки.

В комплект поставки счетчика  кроме двух полусгонов входит обратный клапан, который может

прилагаться отдельно или быть уже установленным в один из полусгонов.

Детали счетчика выполнены из материалов, не снижающих качество воды, стойких к ее воздействию в пределах рабочего диапазона температур и допущенных к применению Минздравом России.

# Визуальное считывание показаний

десятки тысяч м 3

тысячи м 3

сотни м 3

десятки м 3

м3

сотни литров десятки литров литры

  - Показания прибора считываются в прямоугольных   окошках табло.

  - Один полный оборот красной стрелки табло соответствует расходу 1 литр.

  - Данные о расходе на табло отображаются накопительно. Это значит, что для получения значения расхода,   прошедшего через прибор за определенный промежуток времени, нужно от  показаний прибора в конце периода отнять показания в начале периода.

Например:  предыдущие показания прибора 1583,183,

текущие показания прибора 1635,144. Расход  за период со времени снятия предыдущих показаний до текущего  момента: 1635,144-1583,183= 51,961 м3.

Универсальный счетчик «ПУЛЬС»

Счетчик воды универсальный «ПУЛЬС» (одноструйный, сухоходный) предназначен  для измерений объема холодной питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-01 и сетевой воды, протекающей по трубопроводам систем горячего и холодного водоснабжения.

Счетчики воды выпускаются по ТУ 4213-002-61604290-2013.

Счетчики внесены в Государственный реестр средств измерений РФ и имеют свидетельство об утверждении типа средства измерений за номером  № 57032-14.

Основные технические и метрологические характеристики

| Наименование параметра | Модель |
| --- | --- |
|  | «ПУЛЬС»-15У-80 | «ПУЛЬС»-15УИ-80 | «ПУЛЬС»-15У-110 | «ПУЛЬС»-15УИ-100 |
|  | Значение параметра |
| Диаметр условного прохода (Ду), мм | 15 |
| Метрологический класс по ГОСТ Р 50193.1 | A | B | A | B | A | B | A | B |
| Объемный расход воды, м3/ч: - минимальный qmin - переходный qt - номинальный qn - максимальный qmax | 0,06 0,15 1,5 3,0 | 0,03 0,12 1,5 3,0 | 0,06 0,15 1,5 3,0 | 0,03 0,12 1,5 3,0 | 0,06 0,15 1,5 3,0 | 0,03 0,12 1,5 3,0 | 0,06 0,15 1,5 3,0 | 0,03 0,12 1,5 3,0 |
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема воды, в диапазоне объемных расходов, %: qmin ≤ q < qt qt ≤ q ≤ qmax | ± 5 ± 2 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Потеря давления при qmax, МПа, не более | 0,1 |
| Емкость счетного устройства, м3 | 99999,9999 |
| Цена деления младшего разряда счетного устройства, м3 | 0,0001 |
| Вес импульса, м3/имп | - | 0,01 | - | 0,01 |
| Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность при температуре 35 °С, %, не более | от 5 до 60 80 |
| Диапазон температур воды, °С | от 5 до 90 |
| Номинальный диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм | 3/4 |
| Номинальный диаметр резьбового соединения штуцеров, дюйм | 1/2 |
| Габаритные размеры, мм, не более: длина х ширина х высота | 80 х 65 х 72 | 110 х 65 х 72 |
| Масса, кг, не более | 0,65 |
| Средний срок службы, лет | 12 |

Периодическая поверка осуществляется в соответствии с документом МИ 2997-2006.

Интервал между поверками – 6 лет!

Дистанционное считывание данных

Импульсный выход основан на воздействии магнитного поля постоянного магнита на геркон, при        котором  происходит чередующееся замыкание и размыкание контактов геркона. Геркон формирует  пассивный выходной сигнал («сухой контакт»), который может считываться любым  счетчиком импульсом, вычислителем и регистратором (определяется при заказе).

Импульсный выход решен по 4-х проводной схеме, что позволяет подключать  счетчик как к обычным релейным считывающим устройствам, так и к устройствам, поддерживающих стандарт NAMUR (DIN EN 50227, DIN 192234).	Стандарт NAMUR предусматривает возможностью контроля считывающим устройством  обрыва провода и короткого замыкания. Для этого в цепь  геркона включены два дополнительных сопротивления.

Для присоединения импульсного выхода по стандарту NAMUR провода 1 и 2 соединяются между собой (шунтируются). Сигнал передается по проводам 3 и 4.

Датчик выдает один полный импульс при прохождении 10 л жидкости.

# Монтаж и подготовка счетчика к работе

- Перед монтажом  счетчика следует удалить пластиковые предохранительные колпачки с патрубков счетчика.

- Перед установкой счетчика следует проверить целостность пломбировочного хомута и  наличие  в    паспорте клейма о первичной поверке. При этом заводской номер, указанный в паспорте, должен совпадать с номером, нанесенным на циферблат.

- Трубопровод на участке монтажа водосчетчика должен иметь прямые участки не менее 3Ду до   счетчика и 1 Ду после счетчика. (Ду – диаметр условного прохода водосчетчика). Соблюдение этого условия обеспечивается применением стандартных присоединительных полусгонов (13).

- Трубопроводы до и после счетчика должны крепиться неподвижными опорами, чтобы предотвратить   передачу на корпус счетчика  усилий от температурной деформации трубопроводов и неточности монтажа.

- При установке счетчика следует обращать внимание на то, чтобы направление потока соответствовало стрелке на корпусе счетчика.

- Присоединение счетчика к трубопроводу должно быть плотным, без перекосов, с тем, чтобы не было протечек при давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см2).

- Присоединение счетчика к трубопроводу с диаметром, большим или меньшим диаметра условного прохода счетчика, производится с помощью переходников, устанавливаемых вне зоны прямых     участков.

- Перед счетчиком должен  быть установлен фильтр механической очистки с размером ячейки  фильтроэлемента не более 500мкм.

- Не допускается установка счетчика на близком расстоянии от устройств, создающих вокруг себя  сильное магнитное поле (например, силовых трансформаторов).

- Счетчик допускается устанавливать на горизонтальных и вертикальных трубопроводах. Установка счетчика на горизонтальном трубопроводе счетным механизмом вниз не допускается.

11. Если трубопровод, в котором установлен счетчик, является частью заземления, место установки   счетчика должно быть электрически шунтировано. Несоблюдение этого правила может привести к дополнительной коррозии данного участка трубопровода.

  - Использование прокладок, заужающих проходное сечение полусгонов, а также попадание    нерастворимых частиц на сетку струевыпрямителя могут привести к существенным искажениям показаний водосчетчика.

  - При установке в присоединительный полусгон встроенного обратного клапана следует  придерживаться следующих правил:

- обратный клапан устанавливается в полусгон на выходе из счетчика;

- обратный клапан должен устанавливаться так, чтобы он открывался по ходу движения жидкости;

- встроенный обратный клапан не влияет на точность показаний водосчетчика, но повышает общее  гидравлическое сопротивление водомерного узла;

Пример установки водосчетчика

Спецификация

| № поз. | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 вариант №1 | Водосчетчик «Пульс» 15 (15Х/15Г/15У) | 1 |
| вариант №2 | Водосчетчик «Пульс» 15 (15ИХ/15ИГ/15УИ) (с импульсным выходом) | 1 |
| 2.1 | Кран шаровой с полусгоном AQUA-S, ВН 1/2dy | 1 |
| 2.2 | Кран шаровой AQUA-S, ВB 1/2 dy | 1 |
| 3 | Фильтр угловой AQUA-S, 500мкм, 1/2 dy | 1 |
| 4* | Футорка НВ, 1/2х3/4 dy | 2 |

* - при dy=15 поз.4 не устанавливается.

Присоединительные полусгоны поставляются в комплекте со счетчиком

Комплектность

В комплект поставки входят:

- счетчик воды	- 1 шт.

- руководство по эксплуатации (паспорт) 	- 1 экз.

- упаковка	- 1 шт.

Присоединители для счетчиков воды Ду 15 мм (ниппель – 2 шт., гайка накидная – 2 шт., прокладка – 2 шт.)  в комплект поставки не входят и комплектуются по отдельному заказу.

Маркировка и пломбирование

Маркировка счетчиков воды Dу 15мм размещается на лицевой панели счетного механизма.

Маркировка счетчика должна соответствовать 5.5.1 ГОСТ Р 50601, быть отчетливой и содержать следующие данные:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- тип счетчика;

- диаметр условного прохода;

- наибольшую допустимую температуру измеряемой воды;

- условное обозначение счетчика;

- номинальный расход, м3/час;

- максимальное рабочее давление в барах, если оно превышает 10 бар;

- передаточный коэффициент К, м3/имп.;

- изображение знака Государственного реестра;

- год изготовления;

- порядковый номер счетчика по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- для сертифицированных счетчиков Знак соответствия требованиям системы сертификации ГОСТ Р, наносимый на каждый счетчик, его тару, упаковку, товаросопроводительную и эксплуатационную документацию;

-направление потока (на корпусе счетчика).

Пломбирование.

В целях предотвращения доступа к узлам регулировки, на счетчик устанавливаются пломбы, несущие на себе поверительные клейма. Пломба  устанавливается на регулирующее устройство и на крышку счетного механизма.

Перечень возможных неисправностей

# Таблица 2

| Наименование неисправностей, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Вода не проходит через счетчик | Засорился фильтр | Вскрыть фильтр, очистить и промыть его. Установить фильтр на место |
| Вода проходит через счетчик (прослушивается шум текущей воды), а стрелочный индикатор не вращается | Поломка роторного или счетного механизма | Устранение неисправности производится на предприятии- изготовителе (если не истек гарантийный срок) или специализированным ремонтным предприятием |

# Поверка счетчиков

Поверка производится при выпуске из производства и ремонта в соответствии с методикой поверки.

Межповерочный интервал для:

для счетчиков холодной воды – 6лет,

для счетчиков горячей воды – 4года.

Внимание! В соответствии с правилами по метрологии ПР 50. 2. 006-94 «Порядок проведения поверки средств измерений» п. 2.14. в случае утраты свидетельства о поверке или повреждении поверительного клейма, пломбы, несущих на себе поверительные клейма, счетчик воды подвергается внеочередной поверке.

Условия хранения и транспортировки

Счетчики должны храниться в упаковке предприятия - изготовителя согласно условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

Воздух в помещении,  в котором хранятся счетчики, не должен содержать коррозионно-активных веществ.

Транспортирование счетчиков должно соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства

Прибор соответствует указанным техническим данным и характеристикам при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 30 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня первичной поверки. При отсутствии в паспорте даты ввода в эксплуатацию, гарантийный срок эксплуатации отсчитывается со дня первичной поверки.

Гарантийный ремонт не осуществляется, если счетчики вышли из строя из-за неправильной эксплуатации и не соблюдения указаний настоящего паспорта, а также нарушения правил транспортирования и хранения. Гарантийный ремонт не осуществляется, если качество воды не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Сохраняйте паспорт! Счетчики без паспортов в гарантийный ремонт не принимаются.

Изготовитель может отказать в гарантийном ремонте в случае:

- наличия механических повреждений, дефектов, вызванных несоблюдением правил эксплуатации,   транспортировки и хранения;

- нарушения сохранности заводских гарантийных пломб;

- укорачивания кабеля герконового датчика;

- самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства водосчетчика;

- если изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер изделия;

- случайного повреждения водосчетчика со стороны Покупателя;

- дефектов, вызванных стихийными бедствиями – пожаром и т.п.;

Претензии принимаются только при наличии заполненного Гарантийного талона. Транспортировка неисправного изделия осуществляется Покупателем.

Изделие, передаваемое для гарантийного ремонта, должно быть очищено от загрязнений.

Внимание! Перед  запуском изделия в эксплуатацию внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации. Нарушение требований этого документа влечет за собой прекращение гарантийных обязательств перед Покупателем

Для заметок